МЕХАНИЗМ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ПОРШНЕВОЙ

МГП-И-125/200

НАЗНАЧЕНИЕ

Механизм исполнительный гидравлический поршневой МГП-И-125/200 предназначен для управления регулирующими органами поворотного или возвратно-поступательного движения в системе автоматического регулирования и управления  производственными  процессами КОЦП.

ИСПОЛНЕНИЕ

Климатическое исполнение механизма С4 по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости и прочности к воздействию синусоидальных вибраций механизм соответствует группе исполнения L3 по ГОСТ 12997-84 (частота от 5 до 30 Гц, амплитуда смещения для частоты перехода – 0,1 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр гидроцилиндра:  - 125 мм.

- Ход штока:  - 200+2 мм.

- Рабочая жидкость  -  минеральные масла вязкостью от 7 до 70 сСт в диапазоне рабочих температур жидкости от 5 до 70оС. Тонкость фильтрации  -  не хуже 0,04 мм.

- Давление рабочей жидкости (давление питания):  -  не более 10 Мпа (100 кгс/см2).

- Показатели датчика положения:

  - ток питания переменный 320 мА  (10 мА, частотой 50 Гц  (1 Гц;

  - диапазон изменения выходного напряжения переменного тока, В:  1В – 0 – 1В;

  - потребляемая мощность, не более 5 ВА;

  - основная погрешность, не более ( 1,5 %.

- Показатели блока концевых выключателей:

- номинальное напряжение: постоянного тока  -  от 0,2 до 30 В;

переменного тока  -  от 0,2 до 250 В;

- номинальный ток: постоянный от 2(10-4 до 4 А;

переменный, частотой 50 Гц, от 2(10-4 до 3 А.

(	Порог чувствительности ненагруженного механизма:

-  по перепаду давления на поршне, не более 2 %.

- Рабочее положение в пространстве:  -  любое.

- Средний срок службы:  -  6 лет.

- Масса: -  не более  -  58 кг.